Znak sprawy: RMW/51/nr/rrrr            	Kraków, dnia: dd.mm.rrrr.

Nr pisma: RMW/nr dziennika RMW/nr dziennika MPEC/magistrala/rok

Odpowiedź przygotował:

Pełnomocnik:

…………………..

…………………..

Dotyczy:

Zapewnienia dostawy czynnika grzewczego oraz określenia warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla inwestycji pn. „             “  zlokalizowanej na dz. nr ………. obr. ……. jedn. ew. ………. przy ul. ………….
w Krakowie.

Zapotrzebowanie ciepła: ΣQ = ….. MW w tym:

- Qc.o. = …… MW,

- Qc.w.u. = …. MW,

- Qc.t. = …. MW.

Wnioskodawca: …………………………….

Odpowiadając na Państwa wniosek informujemy, że zapewniamy przyłączenie ww. obiektu/budynku/inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz dostawę ciepła dla zabezpieczenia jego potrzeb w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, o ww. mocy przyłączeniowej na poniższych warunkach:

Warunki techniczne przyłączenia:

Miejsce przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

- Zasilanie instalacji odbiorczych należy projektować z wysokoparametrowej sieci cieplnej 2 x DN ….. (wykonanej rurociągami preizolowanymi / ułożonymi w kanale), przebiegającej …………………… terenu objętego zagospodarowaniem, (przez teren działek o nr…/pas drogowy). Przebieg ww. ciepłociągu przedstawia załącznik graficzny wykonany w skali 1:…, który przesyłamy w załączeniu.

Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego.

- Miejscem dostarczania energii cieplnej będzie węzeł cieplny zlokalizowany w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, znajdującym się w przyłączanym obiekcie.

- MPEC S.A. dopuszcza montaż urządzeń jednego węzła wymiennikowego dla dwóch lub więcej części budynku realizowanych na wspólnej kondygnacji podziemnej, lub montaż urządzeń więcej niż jednego węzła cieplnego w jednym pomieszczeniu wymiennikowni, zasilających w ciepło ten obiekt.

Parametry pracy miejskiej sieci ciepłowniczej w miejscu przyłączenia.

W sezonie grzewczym:

- Obliczeniowa temperatura sieci cieplnej, zmienna w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego wynosi: 135/650C.

- Wartość ciśnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu włączenia, na potrzeby projektowe wynosi:

na zasilaniu – ok.           [MPa],

na powrocie – ok.           [MPa].

W sezonie letnim:

- Stała temperatura czynnika grzewczego wynosi 70/30 C, a w przypadku ciepła technologicznego wynosi 70/45 C

- Wartość ciśnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu włączenia, na potrzeby projektowe wynosi:

na zasilaniu – ok.           [MPa],

na powrocie – ok.           [MPa].

Uwaga:

Każdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych dla projektowanych instalacji, wymaga aktualizacji warunków technicznych, w przypadku gdy zmiana przekracza wielkość 10%.

Wymogi do projektowania sieci cieplnej oraz przyłącza cieplnego:

- Sieć cieplna oraz przyłącze do budynku winno być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi, zamieszczonymi na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl., w części o nazwie: Strefa projektanta.

- Na przyłączu, najbliżej jak to możliwe punktu włączenia do miejskiej sieci cieplnej, należy zaprojektować zawory odcinające. Zalecamy zastosowanie typowej studzienki z kręgów betonowych wraz z zaworami odcinającymi preizolowanymi. Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC S.A. zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworów odcinających preizolowanych.

- W przypadku projektowania sieci ciepłowniczej o średnicach większych niż 2 x DN 100, 
i różnicy wysokości pomiędzy punktem włączenia a istniejącą/projektowaną zabudową wynoszącą więcej niż 10m, należy załączyć obliczenia hydrauliczne z wyznaczeniem ciśnień w charakterystycznych punktach sieci.

Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego.

- Pomieszczenie węzła cieplnego należy zlokalizować przy ścianie zewnętrznej obiektu, 
od strony sieci, w celu umożliwienia doprowadzenia przyłącza z zewnątrz bezpośrednio 
do węzła.

- Zaleca się lokalizację węzła cieplnego w centralnej części budynku, z uwagi na układ instalacji wewnętrznej.

- Pomieszczenie węzła cieplnego winno zostać wskazane przez Wnioskodawcę.

Wymogi dla projektowania węzła cieplnego oraz jego pomieszczenia.

- Węzeł cieplny oraz jego pomieszczenie winny być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi, zamieszczonymi na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl., w części o nazwie: Strefa projektanta.

Wymogi dla projektowania instalacji odbiorczych.

- Instalacja odbiorcza c.o., c.t. systemu zamkniętego.

- Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o. należy przyjąć 80/600C.

- W przypadku projektowania instalacji odbiorczej na parametrach temperaturowych innych niż 80/600C należy dołączyć do projektu krzywą grzewczą.

- Maksymalne parametry ciepła technologicznego dla sezonu grzewczego wynoszą - 80/600C 
i są zmienne w funkcji temperatury zewnętrznej lub stałe 60/400C oraz dla okresu letniego stałe - 60/400C.

- Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody w przedziale od 550C do 600C i umożliwiać dokonywanie okresowej dezynfekcji termicznej.

- W przypadku dostarczenia przez MPEC S.A. urządzeń węzła cieplnego dla potrzeb c.w.u. 
nie należy stosować w instalacji odbiorczej rur stalowych ocynkowanych.

- Hydrauliczny opór instalacji odbiorczej c.o., c.w.u., c.t. nie powinien przekraczać 50 kPa.

- W instalacji wewnętrznej ogrzewania z sieci ciepłowniczej nie należy stosować regulacji z upustami wody z zasilania do powrotu.

Wymogi dla układu pomiarowo – rozliczeniowego.

- Układ pomiarowy należy umieścić na przyłączu do węzła cieplnego po wysokoparametrowej stronie lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi normami i jego dokumentacją techniczno - ruchową.

- Granica własności sieci i urządzeń MPEC S.A. stanowi granicę dostawy czynnika grzewczego.

Wymogi dla układu elektrycznego oraz AKPiA.

- W pracach projektowych należy korzystać z wytycznych, zamieszczonych na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem www.mpec.krakow.pl, w części o nazwie: Strefa projektanta.

Jeżeli moc cieplna węzła dla przynajmniej jednej z funkcji (np. c.o.) przekracza 700 kW bądź jest to węzeł nietypowy (powyżej 3 różnych instalacji) informujemy, że szczegółowe warunki techniczne w zakresie AKPiA określające rodzaj stosowanej automatyki (regulatora, sterownika itp.), wydamy po przedstawieniu przez Państwa schematu technologicznego węzła.

Wymagana dokumentacja techniczna.

- Dokumentacja wykonawcza przyłącza oraz węzła cieplnego, opracowana zgodnie 
z powyższymi wymogami zawierająca:

- szczegółowy dobór urządzeń węzła oraz kopię warunków technicznych przyłączenia.

- wypełnioną przez projektanta „Kartę obiektu sieciowego wewnętrznych instalacji odbiorczych“, która jest dostępna na stronach internetowych pod adresem: www.mpec.krakow.pl, w części o nazwie: Strefa projektanta.

- dokumentacje wykonawczą węzła dla przygotowania c.w.u. z określeniem następujących wielkości: Qśr.h.c.w.u.,  Qmax.h.c.w.u. i Q c.w.u., gdzie:

Qśr.h.c.w.u. –  moc cieplna obliczona na podstawie średniego godzinowego zużycia c.w.u., Qmax.h.c.w.u. - moc cieplna wynikająca z maksymalnego godzinowego zużycia c.w.u.,

Qc.w.u. – obliczeniowa moc cieplna dla węzła na potrzeby przygotowania c.w.u. 
z zastosowaniem zasobników, a w przypadku układu bezzasobnikowego 
Qc.w.u. = Qmax. h c.w.u.

podlega uzgodnieniu, wraz z wersją elektroniczną w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Technicznych MPEC S.A. w Krakowie.

- W pracach projektowych przyłącza oraz węzła cieplnego należy korzystać 
z wytycznych, zamieszczonych na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl., w części o nazwie: Strefa projektanta. W przypadku odstępstwa od wytycznych, dokumentacja techniczna winna zawierać część obliczeniową doboru urządzeń węzłów kompaktowych, wynikającą ze zmiany parametrów temperaturowych instalacji odbiorczych.

Termin ważności warunków.

Warunki techniczne zachowują ważność przez okres dwóch lat tj. do dnia: dd.mm.rrrr.

Informacja dodatkowa.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie (wzór ….). Równocześnie, oczekujemy od Państwa przedstawienia do uzgodnienia przewidywanej trasy przebiegu przyłącza do obiektu łącznie ze wskazaniem na rzucie obiektu lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego.

Informujemy, że gotowi jesteśmy zaoferować, na wspólnie uzgodnionych warunkach, dostawę 
i montaż węzła cieplnego w budynku Inwestora oraz ciągłą jego obsługę i konserwację, a w razie potrzeby również modernizację tego węzła. Jeśli Inwestor byłby zainteresowany naszą ofertą 
w tym zakresie, prosimy o stanowisko w ciągu 30 dni od dnia …..., celem uzgodnienia szczegółowych warunków takiego przyłączenia.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania inwestycyjnego prosimy powoływać się na znak sprawy RMW/51/nr/rrrr, umieszczony na wstępie naszego pisma.

Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki,

1 x ZEP ….. + załącznik,

1 x RMK + załącznik

1 x IPP + załącznik

1 x RMW a/a